# 恩平网雨大医院项目竣工环境保护自主验收意见

# 广东网雨大医疗投资管理有限公司严格按照《恩平网雨大医院项目环境影响报告表》及其批复恩环审[2017]7号进行一期项目建设。2019年6月7日，恩平网雨大医院依据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253 号)、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第 13 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，成立了项目竣工保护验收工作组，对一期项目进行项目竣工环境保护自主验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

恩平网雨大医院项目年接待门急诊病人5000人次，设置住院床位69张。本项目定员工36人，实行三班制，每天24小时服务，每班工作8小时，年工作365天，医院内设置员工食堂，供职工、病人及陪同人员日常用餐。

建设规模：医院用房为租用，建筑面积约为5662.13㎡，另院内有2000㎡空地用于病人外出活动。计划年门诊量：5000人次，年收治住院病人1000人次。

诊疗科目：内科，精神病专业，精神卫生专业，药物依赖专业， 精神康复专业，社区防治专业，临床心理专业，司法精神专业，临床体液、血液专业，医学影像科，康复医学专业，预防保健科专业，医学检验科。

主要生产设备

| 序号 | 基本设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供氧装置 | 20 |  |
| 2 | 呼吸机 | 20 |  |
| 3 | 洗胃机 | 3 |  |
| 4 | 电动吸引器 | 5 |  |
| 5 | 气管切开包 | 5 |  |
| 6 | 静脉切开包 | 5 |  |
| 7 | 导尿包 | 100 |  |
| 8 | 灌肠器 | 5 |  |
| 9 | 显微镜 | 2 |  |
| 10 | 火焰光度计 | 2 |  |
| 11 | pH计 | 15 |  |
| 12 | 血球计数仪 | 15 |  |
| 13 | 离心机 | 15 |  |
| 14 | 自动稀释器 | 20 |  |
| 15 | 电冰箱 | 5 |  |
| 16 | 干燥箱 | 5 |  |
| 17 | X光机 | 2 |  |
| 18 | B超 | 3 |  |
| 19 | 脑电图仪 | 4 |  |
| 20 | 眼底镜 | 5 |  |
| 21 | 五官检查器 | 20 |  |
| 22 | 常用处置器械 | 5 |  |
| 23 | 药用天平 | 2 |  |
| 24 | 储存柜 | 12 |  |
| 25 | 器械柜 | 13 |  |
| 26 | 电休克治疗仪 | 10 |  |
| 27 | 体疗设备 | 10 |  |
| 28 | 电视机 | 20 |  |
| 29 | 录音机 | 10 |  |
| 30 | 紫外线灯 | 5 |  |
| 31 | 蒸馏装置 | 5 |  |
| 32 | 高压灭 | 12 |  |
| 33 | 菌设备 | 15 |  |
| 34 | 洗衣机 | 2 |  |

（二）建设过程及环保审批情况

江海区鑫刚五金厂于2017年委托（4）	宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《恩平网雨大医院项目环境影响报告表》，恩平市环境保护局于2017年3月28日对其进行了审批（审批文号恩环审[2017]7号），本项目于2018年1月开工建设，于2018年11月完工并开始调试。

（三）投资情况

本项目实际总投资800万元，其中环保投资30万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为恩平网雨大医院项目及其配套的废水环保治理设施、生产噪声。

# 二、工程变动情况

# 无。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

医疗废水、生活污水经自建的医疗废水处理设施进行二级强化处理、杀菌、消毒后排入仙人河。

## （二）废气

本项目污水处理设施为全地埋式，污水处理站、医疗废物暂存间恶臭无组织排放，厨房油烟经油烟净化器处理后有组织排放。

# 四、环评及批复执行情况

| 内容 | 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设情况 | 恩平网雨大医院（精神病专科医院）经恩平市卫生和计划生育局（恩卫医设字[2016]第010号）批准同意，该专科医院位于恩平市恩城新平南路110号，地理坐标：北纬N22°10′21.06″ ，东经E112°18′2.37″，占地面积为6526.9m2，总建筑面积约为5662.13m2，总投资800万元。主要建设内容为对商业楼进行装修改造，包括临床科室、医技科室和辅助科室改造，以及室外附属配套设施。院内设有精神科(门诊、急诊室、心理咨询治疗室),精神科男病区、精神科女病区、公娱疗室、预防保健室等科室和辅助科室（中西药房、化验室、心电图、资料室、病案室、行政后勤科室、院办、医护部、财务科等）。项目建成后，预计年接待门急诊病人5000人次，设置住院床位69张。医院内设置员工食堂，供职工、病人及陪同人员日常用餐。本次项目的环评批复内容不包括X光机，辐射室等，该专科医院所涉及辐射或核技术应用方面的建设项目应另按有关规定报上级环保部门审批。 | 恩平网雨大医院（精神病专科医院）经恩平市卫生和计划生育局（恩卫医设字[2016]第010号）批准同意，该专科医院位于恩平市恩城新平南路110号，地理坐标：北纬N22°10′21.06″ ，东经E112°18′2.37″，占地面积为6526.9m2，总建筑面积约为5662.13m2，总投资800万元。主要建设内容为对商业楼进行装修改造，包括临床科室、医技科室和辅助科室改造，以及室外附属配套设施。院内设有精神科(门诊、急诊室、心理咨询治疗室),精神科男病区、精神科女病区、公娱疗室、预防保健室等科室和辅助科室（中西药房、化验室、心电图、资料室、病案室、行政后勤科室、院办、医护部、财务科等）。项目建成后，预计年接待门急诊病人5000人次，设置住院床位69张。医院内设置员工食堂，供职工、病人及陪同人员日常用餐。 |
| 大气污染防治措施 | 加强大气污染防治措施。垃圾暂存间、医疗废物暂存间以及污水处理站产生恶臭气体，项目应配套污染治理设施进行除臭处理，排放废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（即氨≦1.0mg/m3、硫化氢≦0.03 mg/m3、臭气浓度（无量纲）≦10、氯气≦0.1 mg/m3、甲烷（指处理设施内最高体积百分数%）≦1%）。食堂厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（即油烟浓度≦2 mg/m3、净化设施最低去除效率˃60%） | 污水处理设施、医疗固废暂存间恶臭无组织排放，经验收监测，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；厨房油烟经油烟净化器处理后排放，经监测，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 |
| 水污染防治措施 | 应按“清污分流、雨污分流、分质处理”的原则优化设置排水系统。本专科医院产生的废水主要为医疗废水和生活污水，排放量为3486.48m3/a（10.048 m3/d）。两类废水混合后经过市政管网，最终能送达恩平市生活污水处理厂进行排放处理的，外排的废水预处理后应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”；若该专科医院所在区域的市政管网未建成使用，产生的生活污水和医疗废水不能实现排入市政污水管网送达恩平市生活污水处理厂进行排放处理的，建设单位应配套建设污水处理设施，确保外排的废水符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4中第二时段一级标准较严者后才可以向有纳污条件的水环境排放。 | 项目污水未能排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后排入市政管网送达恩平市生活污水处理厂进行排放处理， 自建污水处理设施，经监测， 污水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4中第二时段一级标准较严者 |
| 噪声防治措施 | 优化布局，选用低噪设备，采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保项目相应的边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4a类标准（即南面执行4a类，其他执行2类） | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4a类标准（即南面执行4a类，其他执行2类） |
| 固废防治措施 | 加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关环保规定进行处理处置。其中属于危险废物和医疗废物的必须交由有资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度。医院内的危险废物、医疗废物和一般固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定。污水处理站的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（2013年修订版）和《医疗废物专用包装袋、容器、警示标志标准》。做好医疗危险废物临时堆放场所、废水处理系统等地面防渗措施。 | 项目医疗废物、污水处理设施污泥暂存于医疗废物暂存库，并于有危废处理资质单位签订危废合同，执行危废转移联单制度。 |

# 五、污染物排放情况

# 广东网雨大医疗投资管理有限公司委托广东准星检测有限公司对建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，经技术人员现场勘查及查阅相关技术资料，编制了验收监测方案。根据方案，广东准星检测有限公司于 2019 年 5月27日至2019 年5月28日开展了现场监测工作，并对企业环境管理情况进行了检查，并出具了《广东网雨大医疗投资管理有限公司废水、废气、噪声检测报告》（ZX902180101），验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。验收监测报告表明：

# 1.废气

# 无组织恶臭排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

# 厨房油烟有组织排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

# 2.废水

# 外排医疗废水、生活污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4中第二时段一级标准较严者。

# 3.噪声

# 项目边界噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4a类标准（即南面执行4a类，其他执行2类）。

# 4.污染物排放总量

环评批复未为本项目制定污染物排放总量指标。

# 六、工程建设对环境的影响

# 本项目从立项至调试过程中无环境违法行为。

# 七、验收结论

# 经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定，本建设项目按照《恩平网雨大医院项目环境影响报告表》及其批复意见恩环审[2017]7号），其性质地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经广东准星检测有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“恩平网雨大医院项目（一期）”通过竣工水、气、声环境保护验收，二期项目建设要落实“三同时”政策。

# 八、后续要求

# （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

# （二）积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

# （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。