建设项目竣工环境保护验收工作报告
项目名称：鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目（一期）
建设单位（公章）：鹤山国机南联摩托车工业有限公司
单位地址：鹤山市沙坪莺朗工业区680-684号
2020年3月
目录
5一、前言


6二、验收监测依据


7三、建设项目工程概况


73.1 项目规模及建设内容


73.1.1 项目规模


73.2.1 项目产品及原材料明细


73.2.2主要生产设备


83.2.3项目工艺流程


83.3 用能规模


83.3.1 给排水系统


83.3.2 供电系统


83.3.3 供气系统


12四、污染物排放及治理措施


124.1 废水


124.1.1生活污水


124.1.2 生产废水


124.2废气


124.3 噪声


124.4 固废


124.4.1 危险废物


124.4.2一般工业固废


124.4.3办公生活垃圾


13五、环评报告表主要结论和建议及环评批复的要求


135.1 环评报告表主要结论和建议


135.2 环评报告表批复的要求


15六、验收监测评价标准


156.1 废气评价标准


156.2废水评价标准


166.3 噪声评价标准


17七、验收监测内容及结果评价


177.1 验收监测的质量保证和质量控制


187.2 监测内容及结果评价


257.4 其他情况说明


257.5 验收监测结论


26八、环境管理检查


268.1 建设项目对国家环境管理制度的执行情况


268.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况


268.3 环保设施实际建成及运行情况


278.5 环评批复要求落实情况


28九、结论和建议


289.1 结论


289.2 建议





一、前言
鹤山国机南联摩托车工业有限公司位于鹤山市沙坪莺朗工业区680-684号（东经112.926203°，北纬22.761570°），从事摩托车组装。项目规划建设总装生产线6条， 年 组装摩托车200万台，目前一期工程已完工，已建设总装生产线3条，年产摩托车100万台。
本项目总体投资25000万元，一期项目总投资2亿元，环保投资50万元。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响制度，2018年鹤山国机南联摩托车工业有限公司委托江门市泰邦环保有限公司对本项目做了环境影响工作并编制了《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表》，2018年5月28日鹤山市环境保护局对《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号《鹤环审[2018]35号》。
项目不需新建主体建筑，生产设备安装施于2018年6月开工建设，于2019年11月竣工。2020年1月鹤山国机南联摩托车工业有限公司委托阳春市众成检测技术有限公司对建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，经技术人员现场勘查及查阅相关技术资料，编制了验收监测方案。根据方案，阳春市众成检测技术有限公司于 2020年3月27日至2020 年3月28日开展了现场监测工作，并出具了《鹤山国机南联摩托车工业有限公司废水、废气、噪声检测报告》（YCZC（验）2020040301）；由于阳春市众成检测技术有限公司不具备溶解性固体、总大肠菌群、总余氯的检测资质，此三项委托阳江市人和检测技术有限公司进行化验，出具《鹤山国机南联摩托车工业有限公司废水检测报告》（RH（水）2020040304）。验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。
2020年4月4日建设单位鹤山国机南联摩托车工业有限公司组织成立了验收工作组，验收工作组对项目现场及项目环保治理措施进行了现场查验，并出具了《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目（一期）竣工水、气、声环境保护验收意见》。
二、验收监测依据
（1） 中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》(1998 年 11 月 29 日)；
（2） 国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001 年 12 月 27 日)；
（3） 广东省人大，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004 年 7 月 29 日省十届人大常委会十二次会议第二次修订）；
（4） 江门市泰邦环保有限公司编制的《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表》（2018.3）
（5） 鹤山市环境保护局关于《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表》的批复，鹤环审[2018]35号；
（6） 《鹤山国机南联摩托车工业有限公司废水、废气、噪声检测报告》（YCZC（验）2020040301）；
（7） 《鹤山国机南联摩托车工业有限公司废水检测报告》（RH（水）2020040304）；
（8） 《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目（一期）竣工水、气、声环境保护验收意见》2020年4月4日。
三、建设项目工程概况
3.1 项目规模及建设内容
3.1.1 项目规模
      鹤山国机南联摩托车工业有限公司位于鹤山市沙坪莺朗工业区680-684号（东经112.926203°，北纬22.761570°），从事摩托车组装。项目规划建设总装生产线6条， 年 组装摩托车200万台，目前一期工程已完工，已建设总装生产线3条，年产摩托车100万台。
3.1.2 人员规模及工作制度
企业总定员700 人，一期项目约350人，年工作天数为300天，每天生产8 小时。
3.2.1 项目产品及原材料明细
表 3-1 项目产品与原材料一览表
	产品
	名称
	单位
	规划数量
	一期数量

	1
	摩托车
	万台/年
	200
	100

	原材料
	名称
	单位
	规划年耗量
	一期年耗量

	1
	发动机
	万个/年
	200
	100

	2
	化油器
	万个/年
	200
	100

	3
	二次补气阀
	万个/年
	200
	100

	4
	空滤器
	万个/年
	200
	100

	5
	车架
	万个/年
	200
	100

	6
	轮胎
	万个/年
	400
	200

	7
	减震
	万个/年
	800
	400

	8
	油箱
	万个/年
	200
	100

	9
	铝轮
	万个/年
	400
	200

	10
	电池
	万个/年
	200
	100

	11
	大五金件（前泥板支架、货架、链罩等）
	万个/年
	200
	100

	12
	烤漆件（侧盖、大灯壳、方向把等）
	万个/年
	200
	100

	13
	电缆、电器件、喇叭、消声器等
	万个/年
	200
	100

	14
	汽油
	吨/年
	20
	10


3.2.2主要生产设备
项目主要生产设备见表3-2：
表3-2 项目主要生产设备表
	序号
	设备名称
	规划数量
	一期数量

	1
	总装生产线
	6条
	3条

	2
	包装线
	2条
	2条

	3
	检测系统
	1套
	1套


3.2.3项目工艺流程
本项目生产工艺流程如下：
[image: image1.png]BRFEER BRI LRI REAST





3.3 用能规模
3.3.1 给排水系统
表3-3项目水电能耗情况
	序号
	名称
	总体项目
	一期项目
	来源
	用途

	1
	生活用水
	28014m3/a
	14007 m3/a
	市政自来水网供应
	生产、生活办公

	2
	电
	650万度/a
	325万度/a
	市政电网供应
	

	3
	天然气
	40吨/年
	20吨/年
	天然气管网
	食堂


①生产排水：本项目无生产废水产生或排放。
②生活排水：生活污水经厂内污水处理设施处理，经处理达标后回用于厂区绿化，不外排。
3.3.2 供电系统
项目用电由市政供电系统供给，一期项目奖用电量为325万度/年。
3.3.3 供气系统
    项目不存在需使用蒸汽的生产工序，不设供汽系统。


[image: image2.png]



图1 主体厂房一楼平面图
[image: image3.png]gl bk





图2 主体厂房二楼平面图
[image: image4.png]



图3 厂区平面图
四、污染物排放及治理措施
4.1 废水
4.1.1生活污水
生活污水经污水处理设施处理后收集于回用水池，回用于厂区绿化，污水处理设施处理工艺为“SBR+混凝沉淀”。
[image: image5.png]PAC PAM

L

EREK 6ot/d) —

BB SRE |l pmras—] TR kN ER/R
1 ! 1
| | |
L r -
|
.
BRAAE | ] RN, | R A A





图4 污水处理工艺流程图
4.1.2 生产废水
本项目无生产废水产生或排放。
4.2废气

食堂油烟经油烟净化器处理后由1条排气筒排放。
4.3 噪声
项目的噪声主要来源于各生产设备运行时产生的机械噪声，属于室内声源。生产设备噪声源强在75~90dB（A）之间。建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
4.4 固废
4.4.1 危险废物
本项目无危废产生。
4.4.2一般工业固废
废包装材料：一期项目废包装材料产生量约为328t/a，属于一般固体废物，交给废品回收站回收。
4.4.3办公生活垃圾
一期项目员工办公生活垃圾产生量约为65.1t/a，指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并定期对堆放点进行清洁、消毒。
五、环评报告表主要结论和建议及环评批复的要求
5.1 环评报告表主要结论和建议
鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目符合产业政策要求，选址符合地方环境规划和城市总体规划要求。
建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。
5.1.1 大气环境影响分析评价结论
摩托车检测废气污染物NOX、非甲烷总烃产生量极少，食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标注》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0 mg/m3的要求，对环境影响较小。
5.1.2 水环境影响分析评价结论
（1）生活污水
生活污水经污水处理设施处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质标准后用于厂区绿化，对环境影响较小。
（2）生产废水
根据建设单位提供的资料，本项目没有生产废水产生及排放。
综上所述，项目产生的废水经处理后对周围水体的影响较小。
5.1.3 声环境影响分析及评价结论
噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。为减少噪声对环境的污染，因此，道路两旁和厂界园区应设置绿化带，利用绿化带及构筑物降低噪声的传播和干扰。
5.1.4 固体废物影响分析及评价结论
生活垃圾：生活垃圾应按指定地点堆放，交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响综合楼周围环境。若随意弃置，会影响市容卫生，造成环境污染。
一般固体废物：项目废包装材料，应定期交专业回收单位回收外运处理。
采取上述处理处置措施，本项目产生的固体可达到相应的卫生和环保要求。
5.2 环评报告表批复的要求
鹤山市环境保护局鹤环审[2018]35号《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表》对该项目的环评报告表进行了批复，详见附件1。
六、验收监测评价标准
（1） 厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度。
（2） 生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准。
（3） 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
6.1 废气评价标准
根据鹤环审[2018]35号，废气执行标准见表 6-1：

表 6-1
废气排放标准
	环境
要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准限值

	废气
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	油烟
	最高允许排放浓度
	2.0mg/m3


6.2废水评价标准
表6-2废水排放标准
	废水
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准
	pH
	6~9

	
	
	色度
	≤30

	
	
	嗅
	无不快感

	
	
	浊度
	≤10

	
	
	溶解性固体（mg/L）
	≤1000

	
	
	BOD5（mg/L）
	≤20

	
	
	氨氮（mg/L）
	≤20

	
	
	阴离子表明活性剂（mg/L）
	≤1.0

	
	
	铁（mg/L）
	─

	
	
	锰（mg/L）
	─

	
	
	溶解氧（mg/L）
	≧1.0

	
	
	总余氯（mg/L）
	接触30min后≧1.0，管网末端≧2.0

	
	
	总大肠菌群（个/L）
	≤3


6.3 噪声评价标准
噪音执行标准见表 6-3：
表6-3   噪声污染排放标准
	时段
	排放限值dB（A）
	执行标准

	昼间
	60
	GB12348-2008标准2类

	夜间
	50
	GB12348-2008标准2类


七、验收监测内容及结果评价
7.1 验收监测的质量保证和质量控制
鹤山国机南联摩托车工业有限公司委托阳春市众成检测技术有限公司对鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目（一期）进行建设项目竣工环境保护验收监测，广东准星检测有限公司验收监测的质量保证和质量控制如下：
（1） 监测工作严格按照国家环境保护总局颁布的《环境监测质量保证管理规 定（暂行）》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《环境空气监测质量技术规范》、《污染物排放总量控制监测暂行技术》、《环境监测技术规范》，实施全程序质量保证。每个监测项目每天均做现场及实验室内空白，废水采样应采集不少于10%平行样、空白样，废水实验室分析应加入不少于10%的平行样和10%的加标回收样，对有标准物质的项目应带1个质控样分析。
（2） 验收检测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有规定等。
（3） 本站已通过省级计量认证。
（4） 参加验收工作的监测采样和分析测试人员均持有省级环保部门颁发的监测资格证，持证上岗。
（5） 验收监测工作中使用的监测一起设备均符合国家有关产品标准技术要求，并通过计量检定，在进入现场前对现场检测仪器及采样器进行校核；
（6） 监测过程的管理严格按照本站《质量手册》进行。
（7） 验收监测期间，经现场检查，该公司生产工况稳定，生产负荷达到设计能力的75%以上。
（8） 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。
7.2 监测内容及结果评价
表7-1 污染物监测点位、因子和频次一览表
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废气
	食堂油烟
	1#油烟废气处理前
	油烟
	3次/生产周期
连续监测两个生产周期

	
	
	1#油烟废气处理后
	
	

	
	
	2#油烟废气处理前
	
	

	
	
	2#油烟废气处理后
	
	

	废水
	生活污水
	生活污水处理前、
生活污水处理后
	pH
	

	
	
	
	色度
	

	
	
	
	嗅
	

	
	
	
	浊度
	

	
	
	
	溶解性固体（mg/L）
	

	
	
	
	BOD5（mg/L）
	

	
	
	
	氨氮（mg/L）
	

	
	
	
	阴离子表明活性剂（mg/L）
	

	
	
	
	铁（mg/L）
	

	
	
	
	锰（mg/L）
	

	
	
	
	溶解氧（mg/L）
	

	
	
	
	总余氯（mg/L）
	

	
	
	
	总大肠菌群（个/L）
	

	噪音
	厂周界外设4个监测点
	等效声级 dB（A）
	昼间1次、夜间1次/生产周期，连续监测2个生产周期


7.2.1  废气监测结果
表7-2 厨房油烟废气监测结果一览表 
	1、采样信息

	检测点位
	排气筒高度（m）
	（折算）灶头数
	采样现场工况
	处理设施

	油烟排气筒处理前采样口◎1
	--
	6个
	生产高峰期
	静电油烟机

	油烟排气筒处理后排放口◎2
	22
	
	
	

	2、检测结果

	检测时间
	检测点位
	检测项目
	实测次数
	平均值
	最高允许排放浓度mg/m3
	去除
效率

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	2020-3-27
	油烟排气筒处理前采样口◎1
	标干流量（m3/h）
	24319
	24436
	24382
	24475
	24521
	24427 
	--
	85%

	
	
	浓度（mg/m3）
	5.73
	5.81
	5.69
	5.75
	5.78
	5.75 
	
	

	
	油烟排气筒处理后排放口◎2
	标干流量（m3/h）
	23863
	24052
	23947
	23984
	23870
	23943 
	
	

	
	
	浓度（mg/m3）
	0.87
	0.92
	0.83
	0.85
	0.86
	0.87 
	
	

	
	
	基准浓度（mg/m3）
	1.73 
	1.84 
	1.66 
	1.70 
	1.71 
	1.73 
	2.0
	

	2020-3-28
	油烟排气筒处理前采样口◎1
	标干流量（m3/h）
	24453
	24568
	24527
	24639
	24583
	24554 
	--
	86%

	
	
	浓度（mg/m3）
	5.77
	5.74
	5.72
	5.75
	5.74
	5.74 
	
	

	
	油烟排气筒处理后排放口◎2
	标干流量（m3/h）
	23955
	23784
	23861
	23927
	23843
	23874 
	
	

	
	
	浓度（mg/m3）
	0.84
	0.86
	0.89
	0.81
	0.85
	0.85 
	
	

	
	
	基准浓度（mg/m3）
	1.68 
	1.70 
	1.77 
	1.62 
	1.69 
	1.69 
	2.0
	

	备注：1、执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放标准，大型最低去除效率：85%；
2、本结果只对当时采集的样品负责。


表7-3 生活污水监测结果一览表
	1、样品信息

	检测时间
	检测点位
	样品状态及特征
	处理设施

	2020-03-27
	生活废水处理前采样口
	深绿色、无异味、无浮油
	--

	2、检测结果

	检测时间
	检测项目
	检 测 结 果（mg/L，pH值为无量纲，总大肠菌群为个/L）

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	标准值

	2020-3-27
	pH
	8.43
	8.37
	8.45
	--
	--

	
	SS
	69
	63
	67
	66 
	--

	
	CODcr
	109
	112
	106
	109 
	--

	
	BOD5
	49.0
	49.5
	48.4
	49.0 
	--

	
	阴离子表面活性剂
	1.21
	1.27
	1.16
	1.21 
	--

	
	动植物油
	2.76
	2.68
	2.73
	2.72
	--

	
	色度
	64
	128
	64
	--
	--

	
	浊度
	38
	46
	43
	42
	--

	
	氨氮
	14.2
	13.7
	15.3
	14.4
	--

	
	铁
	0.13
	0.12
	0.16
	0.14
	--

	
	锰
	0.04
	0.06
	0.03
	0.04
	--

	
	溶解氧
	1.3
	1.5
	1.2
	1.3
	--

	
	溶解性固体*
	1127
	1085
	1163
	1125
	--

	
	总大肠菌群*
	13000
	11000
	14000
	13000
	--

	备注：1、带“*”数据引用阳江市人和检测技术有限公司（报告编号是：RH（水）2020040304)；
2、本结果只对当时采集的样品负责。


	1、样品信息

	检测时间
	检测点位
	样品状态及特征
	处理设施

	2020-03-28
	生活废水处理前采样口
	深绿色、无异味、无浮油
	--

	2、检测结果

	检测时间
	检测项目
	检 测 结 果（mg/L，pH值为无量纲，总大肠菌群为个/L）

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	标准值

	2020-3-28
	pH
	8.46
	8.42
	8.47
	--
	--

	
	SS
	66
	71
	64
	67 
	--

	
	CODcr
	114
	107
	110
	110 
	--

	
	BOD5
	48.3
	49.2
	47.8
	48.4 
	--

	
	阴离子表面活性剂
	1.18
	1.23
	1.15
	1.19 
	--

	
	动植物油
	2.72
	2.75
	2.64
	2.70 
	--

	
	色度
	64
	128
	128
	--
	--

	
	浊度
	42
	37
	45
	41
	--

	
	氨氮
	15.1
	14.5
	13.8
	14.5
	--

	
	铁
	0.14
	0.17
	0.11
	0.14
	--

	
	锰
	0.05
	0.04
	0.02
	0.04
	--

	
	溶解氧
	1.5
	1.2
	1.4
	1.4
	--

	
	溶解性固体*
	1059
	1182
	1143
	1128
	--

	
	总大肠菌群*
	13000
	12000
	12000
	12000
	--

	备注：1、带“*”数据引用阳江市人和检测技术有限公司（报告编号是：RH（水）2020040304)；
2、本结果只对当时采集的样品负责。

	1、样品信息

	检测时间
	检测点位
	样品状态及特征
	处理设施

	2020-03-27
	生活废水处理后
	浅绿色、无异味、无浮油
	加药调节

	2、检测结果

	检测时间
	检测项目
	检 测 结 果（mg/L，pH值为无量纲，总大肠菌群为个/L）

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	标准值

	2020-3-27
	pH
	7.26
	7.33
	7.28
	--
	6-9

	
	SS
	23
	26
	21
	23
	--

	
	CODcr
	38
	42
	35
	38 
	--

	
	BOD5
	13.3
	14.5
	13.6
	13.8 
	≤20

	
	阴离子表面活性剂
	0.85
	0.88
	0.91
	0.88
	≤1.0

	
	动植物油
	ND
	ND
	ND
	--
	--

	
	色度
	8
	4
	4
	--
	≤30

	
	浊度
	2
	1
	2
	2
	≤10

	
	氨氮
	1.19
	1.30
	1.23
	1.24
	≤20

	
	铁
	ND
	ND
	ND
	--
	--

	
	锰
	ND
	ND
	ND
	--
	--

	
	溶解氧
	2.4
	2.6
	2.3
	2.4
	≥1.0

	
	溶解性固体*
	483
	475
	504
	487
	≤1000

	
	总大肠菌群*
	ND
	ND
	ND
	--
	≤3

	
	总余氯*
	2.23
	2.34
	2.17
	2.25
	≥1.0

	备注：1、执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准；
2、带“*”数据引用阳江市人和检测技术有限公司（报告编号是：RH（水）2020040304)；
3、“ND”表示低于检出限；
4、本结果只对当时采集的样品负责。


	1、样品信息

	检测时间
	检测点位
	样品状态及特征
	处理设施

	2020-03-28
	生活废水处理后
	浅绿色、无异味、无浮油
	加药调节

	2、检测结果

	检测时间
	检测项目
	检 测 结 果（mg/L，pH值为无量纲，总大肠菌群为个/L）

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	标准值

	2020-3-28
	pH
	7.31
	7.27
	7.35
	--
	6-9

	
	SS
	28
	22
	24
	25 
	--

	
	CODcr
	44
	37
	41
	41 
	--

	
	BOD5
	14.2
	13.4
	13.8
	13.8 
	≤20

	
	阴离子表面活性剂
	0.92
	0.94
	0.87
	0.91
	≤1.0

	
	动植物油
	ND
	ND
	ND
	--
	--

	
	色度
	8
	4
	8
	--
	≤30

	
	浊度
	2
	1
	1
	1
	≤10

	
	氨氮
	1.26
	1.14
	1.21
	1.20
	≤20

	
	铁
	ND
	ND
	ND
	--
	--

	
	锰
	ND
	ND
	ND
	--
	--

	
	溶解氧
	2.8
	2.6
	2.5
	2.6
	≥1.0

	
	溶解性固体*
	516
	484
	492
	497
	≤1000

	
	总大肠菌群*
	ND
	ND
	ND
	--
	≤3

	
	总余氯*
	2.35
	2.31
	2.28
	2.31
	≥1.0

	备注：1、执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准；
2、带“*”数据引用阳江市人和检测技术有限公司（报告编号是：RH（水）2020040304)；
3、“ND”表示低于检出限；
4、本结果只对当时采集的样品负责。


表7-4 厂界噪声监测结果一览表
	检测
日期
	检测点位
	Leq值[dB(A)]

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	测量值
	标准值
	测量值
	标准值

	2020-3-27
	项目东面厂界外1m处▲1
	58.7
	60
	47.6
	50

	
	项目北面厂界外1m处▲2
	56.5
	
	45.8
	

	
	项目西面厂界外1m处▲3
	54.2
	
	44.1
	

	
	项目南面厂界外1m处▲4
	54.7
	
	45.3
	

	2020-3-28
	项目东面厂界外1m处▲1
	57.6
	60
	47.8
	50

	
	项目北面厂界外1m处▲2
	56.8
	
	46.2
	

	
	项目西面厂界外1m处▲3
	53.9
	
	44.5
	

	
	项目南面厂界外1m处▲4
	55.2
	
	45.7
	

	备注： 1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；
 2、本结果只对当时检测结果负责。


7.4 其他情况说明
无。
7.5 验收监测结论
（1）废气
厨房油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度。
（2）废水
生活污水经处理后可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准。
（3）噪声
该项目的厂界噪声均符合中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准的昼间要求。
八、环境管理检查
8.1 建设项目对国家环境管理制度的执行情况
鹤山市环境保护局在 2018年5月28日对《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表》进行了批复。
8.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况
鹤山国机南联摩托车工业有限公司制定了一系列的环境保护管理制度，相关制度明确了责任组织机构、目标责任及其操作程序、文档管理等，执行情况良好。
8.3 环保设施实际建成及运行情况
经实际检查：
（1） 废水
生活污水经厂内污水处理设施处理以后收集于回用水池，回用于厂区绿化。
（2）废气
厨房油烟经油烟净化器处理后由1条排气筒排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度。
（3）其他环境保护措施落实情况
建设单位在施工期间加强施工期环境管理，落实了相应措施，施工期间没有发生环保投诉事件。
8.5 环评批复要求落实情况
新建项目环评批复落实情况如表8-1。
表 8-1 环评批复（鹤环审[2018]35号）的要求及环评落实情况
	内容
	环评批复
	落实情况

	建设情况
	鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目位于鹤山市沙坪莺朗工业区680-684号，主体建筑物均已建成，包括：厂房1、厂房2、饭堂宿舍楼等，项目总占地面积93867.91平方米，年组装摩托车200万台。
	鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目位于鹤山市沙坪莺朗工业区680-684号，主体建筑物均已建成，包括：厂房1、厂房2、饭堂宿舍楼等，项目总占地面积93867.91平方米，目前一期项目已建成，包括总装生产线3条、包装线2条、检测系统1套，年组装摩托车100万台。

	大气污染防治措施
	食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》表2最高允许排放浓度的要求。
	厨房油烟经油烟净化器处理后由1条排气筒排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度。

	水污染防治措施
	生活污水须经自建污水处理设施处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准后用于厂区绿化等。
	生活污水经厂内污水处理设施处理以后收集于回用水池，回用于厂区绿化，经验收监测，处理后水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准。

	噪声防治措施
	采取有效的消声降噪措施，合力布置设备位置，消减噪声排放源强，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类区标准标准。
	根据验收监测报告，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。

	固废防治措施
	工业固体废物应分类进行收集，加强综合利用，防治造成二次污染；生活垃圾由环卫部门负责清运。
一般工业固废应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布˂一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准˃（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求
	一般固废暂存于一般固废暂存库，一般固废暂存库地面已有防渗设施，一般固废中可回收部分由回收公司回收；生活垃圾由环卫部门清运，定期消毒。


九、结论和建议
9.1 结论
本项目的工程内容与鹤山市环境保护局《关于鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表的批复》（鹤环审[2018]35号）的内容对比，建设地点、生产工艺等没有变化，一期项目年产量为年组装摩托车100万台。
经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定，本建设项目按照《鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目环境影响报告表》及其批复意见鹤环审[2018]28号，其性质、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，一期规模为年组装摩托车100万台，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳春市众成检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“鹤山国机南联摩托车工业有限公司年组装摩托车200万台项目（一期）”通过竣工水、气、声环境保护验收。
9.2 建议
（1） 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。
（2） 按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。
（3） 做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。
附件 1 环评批复  [image: image6.png]IR B4 e S P

B F (2018) 35 &

KT BLENRERERE T ARARFHEE
BEEFEZ 200 A A B EHIIREROME

\e i/

BUENERELETVARAF:

Mk (BLENEHRELE TV AHRA S £4E EELE 200
AEeRERBEYHRER) (UTEK (REX) &. EHZR,
#HELT:

—. BLUENHFEXETVARAST £ EELE 200 7
EHERTHLTOREHAT IR 680-684 5, FHEHYAC
BR, B%: T BEl. T B2 REF+#%, JHEAEREH
93867.91 Tk, FHEERE 2007 &.

. RE (RER) HIEHE L, TEER (REX) A
IR, AE. R, AFIZHTRER, EREHEL (REX)
RUMATERGEER, ARRAENER AR ALK
EEFERNNRT, ABERNAERF AL, REERF
EEFANE SHFUTIE: -

OXFAR#AHEFTILFRE, XRARNE LG EERK,
RO, MERFRYNTEE. HHE, FR T B

s




[image: image7.png]. mE. WK WEN, REEEEFAT.
@i%ﬁﬁ%%ﬁ%ﬁ$kﬁﬁ%%ﬁﬁﬁ(ﬁﬁﬁ*ﬁi
FUE HH 4 A R) (GB/T18920-2002) wEAEEEAT
R &%,
OfEHIEESSERA (kL EHRTE G
(GB18483-2001) % 2 % 5 10 ¥ 4 A E B9 B K o
@RBARHEE G RSN, EHERELE, HRARF
BUER, AETEH REFRE (ThoL FAEREHK
%) (GB12348-2008) 2 X et KA REE K.
@I EHES T, EBTRE, PRESFA, ke
SkER; AFE
—BIVEEE nEENES (—RILEEEHLEE.
A B R EFARED) (GBI8599-2001) BLR (XA TF &% (—#
T EREMIE S AT H5 R EHFAE) (GBIB599-2001) £ 3
TERERMEHFRER LN ALY CREREHAS 2013 &
%36 5) EX,
Z.ETERERHTO XGEHRES, FEBRFE. 5.
WA, RANILREGHGTE BLESBRANERE LB A
EHH, BREGCH LEHRUTELR TN XM £TEHE
B X EEZ HRBEEEHFTHAR, L35 YT
W, BERRN S HPTRERRNHRERPRHS 4T
BREERIT. AREL. BRE\ERAGETERY “Z R 4

A,

-2 -



[image: image8.png]B FEARE, NHEARTETE% THERFRE, BEs
BEATENERMA.

AFRE: E AT

Pk TERPUER, TEHUEEER, LIIFEATRAR

N,

LW IR R R AL E 2018 4 5 F 28 HEI X





